Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen- Aluminium Profil Serie AW6-5 Lux

Zentralbatterieleuchte aus Aluminium Profil in besonders flacher Ausführung. Gehäuse als Kombileuchte

Mit Piktogramm und Sicherheitsleuchte 5 Lux. LED Streifen zur Piktogrammhinterleuchtung und

2 Stück Power LED für Lichtaustritt nach unten 5 Lux. Geeignet zur Ausleuchtung von Feuerlöschern,

Brandmeldern etc. Montagehöhen 2m bis 2,5m

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	1x3,2 + 4,9W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	24 m

Gehäuse: 		Aluminium silber eloxiert mit eckigen Metallkanten

Gehäusegröße LxBxT:	260x140x44 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Wand

Piktogramm:		Piktogramm-nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

Sonderpiktogramme wahlweise:		O Feuerlöscher

O Brandmeldetelefon

O Löschlauch

O Geräte zur Brandbekämpfung

O Feuerwehrleiter

O Erste Hilfe

O Feuerwehrleiter

O Brandmelder

O Notruftelefon

O Augendusche

optionales Zubehör:	O Ballschutzkorb (BK)

O Ballschutz mit Acrylscheibe (BA

O getrennte Einspeisungen für Piktogramm u. Lichtaustritt 5Lux

O Farbe weiss (RAL9016)

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

Fabrikat : Pfrommer   Typ: AW6-5 Lux

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen