Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Wandmontage mit unterseitigen Lichtaustrittsfenstern und separat zu bestellender Piktogrammscheibe. Die Leuchte ist mit einer 2W LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite:			23 Meter

Leuchtmittel			LED-Leiste

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

NiMh-Akku			4,8V 0,8Ah

Lichtstromverhältnis:		15%-50% / 100% Not (DC)/Netz

Nennbetriebsdauer:		1h / 3h / 8h (Batteriebetrieb)

Anschlussklemmen:		3 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Stahlblech / weiß

Abmessungen (BxHxT):		265 x 143 x 60 mm

Montageart:			Wandmontage

Schutzart:			IP40

Schutzklasse:			I

Temperaturbereich:

- Bereitschaftsschaltung		0°C bis +35°C

- Dauerschaltung		              -5°C bis + 30°C

Piktogramm:                   		 nach Vorgabe

Optional:

SC:Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladungsstörung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

SL:Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäß DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör:

-Ballwurfschutzkorb (27-551026)

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Lbox 200 WM EB LED -(1h/3h/8h - SC/SL)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.