Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Aluminium Profil Serie A0

Zentralbatterieleuchte aus Aluminium Profil in besonders flacher Ausführung Gehäuse für verschiedene Montagearten.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	4,8VA/1,8W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	18 m

Gehäuse: 		Aluminium silber eloxiert mit eckigen Metallkanten

Gehäusegröße LxHxT:	200x108(143)x44 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		O Wand (AW0ZLL)

O Decke (AD0ZLL-ZG)

Piktogramm:		Piktogramm nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m

O Wandausleger (WA)

O Kettenösen (2Ö)

O Farbe weiss (RAL9016)

O Ballschutzkorb (BK)

O Ballschutz mit Acrylscheibe (BA)

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

Fabrikat : Pfrommer   Typ: AW(D)0ZLL

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen