Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Aluminium Profil Serie A1

Einzelbatterieleuchte aus Aluminium Profil für verschiedene Montagearten.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC +6% /-10% 50-60Hz

Anschlussleistung AC:	3,8VA

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	24 m

Gehäuse: 		Aluminium silber eloxiert

Gehäusegröße LxHxT:	260x140x100 mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		O Wand (AW1ELL)

O Decke (AD1ELL)

Piktogramm:		Piktogramm nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	0°C … +35°C

Überbrückungszeit:		O 3h (ELL3)

O 8h (ELL8)

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Pendelpaar 0,3/0,5/1,0m

O Wandausleger (WA)

O Kettenösen (2Ö)

O Farbe weiss (RAL9016)

O Ballschutzkorb für Wandmontage (BK)

O Schutzart IP44

O Selbstüberwachung (S)

O Busüberwachung durch BusControl (BU)

Fabrikat : Pfrommer   Typ: AW(D)1 ELL3(8)

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen