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Notbeleuchtung nach VDE / EN
BSV-/UGV-/USV-Anlagen
Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen






Rettungszeichen-Würfel Leuchte Serie G2
Einzelbatterieleuchte für 4-seitige Beschriftung. Opaler Acrylglaswürfel mit verzinkter 
Stahlblechgrundplatte 
 Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.
			
Betriebsspannung :	230 V AC +6% /-10% 50-60Hz  
Anschlussleistung AC:	10,5VA
Leuchtmittel:		LED
Erkennungsweite:	24m
Gehäuse: 		Acrylglas mit verzinkter Stahlblechgrundplatte
Gehäusegröße LxBxH:	240x240x150mm
Schutzart:                    	IP 40
Schutzklasse:		I 
Montageart:		Decke
Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010
Temperaturbereich:	0°C … +35°C
Überbrückungszeit:		O 3h (ELL3)
		O 8h (ELL8)
	

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Zentralpendel 0,3/0,5/1,0m (1P3/1P5/1P10) 
		O Kettenösen (4Ö)
		O Selbstüberwachung (SC)
		O Busüberwachung durch BusControl (BU)
										
Fabrikat : Pfrommer   Typ: G2 ELL3(8) 

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet. 

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen 



Pfrommer GmbH – Kressbronn			Pfrommer GmbH - Waldkirch

Telefon:	07543-9640-0	Internet:	www.pfrommergmbh.de	Telefon:	07681-47934-0	Internet:	www.pfrommergmbh.de
Fax: 	07543-8195	E-Mail:	info@pfrommergmbh.de	Fax: 	07681-47934-17	E-Mail:	energie@pfrommergmbh.de
image1.jpeg
PFROMMER" |

NOTSTROMSYSTEME




