Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Würfel Leuchte Serie G1-G2

Zentralbatterieleuchte für 4-seitige Beschriftung. Opaler Acrylglaswürfel mit verzinkter

Stahlblechgrundplatte

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC/DC

Anschlussleistung AC/DC:	10,5VA/4,9W

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	24m

Gehäuse: 		Acrylglas mit verzinkter Stahlblechgrundplatte

Gehäusegröße LxBxH:	240x240x150mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Decke

Piktogramm:		Piktogramm-Set nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	-10°C … +40°C

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Zentralpendel 0,3/0,5/1,0m (1P3/1P5/1P10)

O Kettenösen (4Ö)

O Überwachungsbaustein für Mischbetrieb und Einzelleuchtenüberwachung

O 24V LED EVG für PGG-LPS Systeme

Fabrikat : Pfrommer   Typ: G2 ZLL

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen