Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichen-Leuchte Serie G32-G33

Einzelbatterieleuchte für Wandeinbau mit rahmenlosem Leuchtengehäuse. Optional muss die Ausführung in ballwurfsicherer Ausführung mit schlagfester Scheibe möglich sein.

Ausführung gem. DIN EN 60598-2-22, DIN EN1838 und DIN EN ISO 7010 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Betriebsspannung :	230 V AC +6% /-10% 50-60Hz

Anschlussleistung AC:	6,5VA

Leuchtmittel:		LED

Erkennungsweite:	18m

Gehäuse: 		Stahlblechgehäuse mit 2 Befestigungskrallen

Wandausschnitt BxHxT:	205x100x100 mm

Piktogrammscheibe LxH:	220x130mm

Schutzart:                    	IP 40

Schutzklasse:		I

Montageart:		Wandeinbau

Piktogramm:		Piktogramm nach DIN EN ISO 7010

Temperaturbereich:	0°C … +35°C

Überbrückungszeit:		O 3h (ELL3)

O 8h (ELL8)

Weitere technische Details sind dem Datenblatt zu entnehmen und einzuhalten

optionales Zubehör:	O Selbstüberwachung (SC)

O Busüberwachung durch BusControl (BU)

O 10mm starke ballwurfsicherer Scheibe

Fabrikat : Pfrommer   Typ: G33 ELL3(8)

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen