Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage und einfacher, schraubenloser Montage durch das Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage oder zweiseitigen Deckenmontage wie auch Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken-und Auslegermontage über einen Klick-adapter, der der Leuchte beiliegt. Zusätzlich verfügt die Leuchtge über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Werkzeuglose Montage durch Klick-Systems.

Ein Piktogramm-Set (Pfeil links, rechts, unten) liegt jeder Leuchte bei. Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste ausgestattet.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite:		23 Meter

Leuchtmittel			LED-Leiste

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

NiMh-Akku			4,8V 0,8Ah

Lichtstromverhältnis:		15%-50% / 100% Not(DC)/ Netz

Nennbetriebsdauer:

- Batteriebetrieb			1h / 3h / 8h

Anschlussklemmen:		2 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Polycarbonat / weiß

Abmessungen (BxHxT):		Decke:  	 250 x 165 x 80 mm

Wand:	 250 x 135 x 82 mm

Ausleger: 250 x 135 x 80 mm

Montageart:			Universalmontage inkl. Wandausleger

Schutzart:			IP54

Schutzklasse:			II

Temperaturbereich:

- Bereitschaftsschaltung	 0°C bis +35°C

- Dauerschaltung	 	-5°C bis +30°C

Piktogramm:                      Vorsatzfolien-Set

Optional:

SC:Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladungsstörung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

SL:Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäß DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör:

- Kettenmontageset (27-551001)

- Zentralpendel 300mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551038)

- Zentralpendel 500mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551039)

- Zentralpendel 1000mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551040)

- Ballwurfschutzkorb bei Wandmontage (27-551026)

- Seilmontage Set incl. 2x2,5m Stahlseil (27-551042)

- Seilmontage Set incl. 2x7,5m Stahlseil (27-551043)

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Kbox 200 UM EB LED -(1h/3h/8h - SC/SL)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.