Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse, pulverbeschichtet in weiß.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Wand- oder Deckenmontage mit 10 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Die Leuchte ist mit einer 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Erkennungsweite:			30 Meter

Leuchtmittel:			LED-Leiste

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

220V DC +25/-20%

Anschlussklemmen:		3 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Aluminium-Druckguss / weiß

Abmessungen (BxHxT):		350 x 246 x 37 mm

Montageart:			Wand (WM)- oder Deckenmontage (DM)

Schutzart:			IP40

Schutzklasse:			I

Temperaturbereich:		-10°C bis +40°C

Piktogramm:                     Vorsatzfolien-Set

Optional:

- Überwachungsbaustein MSÜ3

- Überwachungsbaustein SET009

- Überwachungsbaustein SET010

- Überwachungsbaustein DALI (nur bei 3W)

- Überwachungsbaustein ELC

Zubehör:

- Kettenmontageset (27-551001)

- Zentralpendel 300mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551038)

- Zentralpendel 500mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551039)

- Zentralpendel 1000mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551040)

- Ballwurfschutzkorb bei Wandmontage (27-551003)

- Seilmontage Set incl. 2x2,5m Stahlseil (27-551042)

- Seilmontage Set incl. 2x7,5m Stahlseil (27-551043)

- Kabel-Aufputz-Montageset (27-551047)

- Wandausleger 30,weiß (27-551230A)

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Smartline A300 WM LED -(MSÜ3/SET009/SET010/DALI/ELC)

Smartline A300 DM LED -(MSÜ3/SET009/SET010/DALI/ELC)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.