Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte und –Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx-Sicherheitsleuchte.

Die Sicherheitsleuchte mit 20 Grad geneigter Spot-Optik ist für die besonderen

Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen

mit 5lx (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten,

Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen konzipiert

Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos für eine schnelle Deckenaufbaumontage.

Zwei gleiche Sonder-Piktogramme oder wahlweise ein Piktogramm-Set (Pfeil

links, rechts, unten, blind) liegen der Leuchte kostenlos bei. Bitte wählen Sie diese aus der untenstehenden Auflistung und geben es bei der Bestellung an.

Die Rettungszeichenleuchte ist mit einer 3 W LED-Zeile ausgestattet, die Sicherheitsleuchte verfügt über eine 1 x 3 W Power-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung).

Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte

um eine ganzheitliche Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis als eine Leuchte

gezählt.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Bitte beachten sie die unten aufgeführten Schaltungsmöglichkeiten.

Erkennungsweite:			30 Meter

Rettungszeichenleuchte		Sicherheitsleute

Leuchtmittel			3W				3W

LED-Leiste			Power LED

Lichtstrom			350lm Netzbetrieb	        190lm (Netz)

190lm (Not)

Netzanschlussleistung		11VA

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

NiMh-Akku			1h				4,8V 0,8Ah

NiMh-Akku			3h				4,8V 2,0Ah

Lichtstromverhältnis

Not (DC)/Netz 1h/3h:		15%-50%/100%			100%/0%

Nennbetriebsdauer:

- Batteriebetrieb			1h / 3h				1h / 3h

Anschlussklemmen:		2 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Polycarbonat / weiß

Abmessungen (BxHxT):		313 x 187 x 62 mm

Montageart:			Deckenmontage

Schutzart:			IP43

Schutzklasse:			II

Temperaturbereich:

- Bereitschaftsschaltung	0°C bis +35°C

- Dauerschaltung		-5°C bis + 30°C

Optional:

SC:Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladungsstörung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

SL:Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäß DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör:

- Kettenmontageset (27-551001)

- Zentralpendel 300mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551038)

- Zentralpendel 500mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551039)

- Zentralpendel 1000mm lang aus Kunststoff, mit Vorverdrahtung (27-551040)

- Seilmontage Set incl. 2x2,5m Stahlseil (27-551042)

- Seilmontage Set incl. 2x7,5m Stahlseil (27-551043)

- Wandausleger 30 weiß (27-551230A)

2 gleiche Piktogramme (A) oder ein Piktogramm-Set

(B) im Lieferumfang enthalten, bitte bei der

Bestellung auswählen.

A)

Sonderpiktogramme

- Feuerlöscher

- Löschschlauch

- Brandmelder

- Erste Hilfe

- Sammelstelle

- Defibrillator

B)

Piktogramm Set

Schaltungsmöglichkeiten:

Rettungszeichenleuchte:	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar

Sicherheitsleuchte:	Bereitschaftsschaltung

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Smartlux 300 TWIN 5lx DM EB LED -(1h/3h - SC/SL)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.