Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte und -Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx-Sicherheitsleuchte.

Die Sicherheitsleuchte wird mit zwei unterschiedlichen Optiken ausgeliefert, welche je nach Einsatzzweck dank Klick-System einfach getauscht werden können.

Die Spot-Optik dient der Objektbeleuchtung von oben, z.B. wenn Feuerlöscher an Säulen befestigt sind, wie in hohen Lager- oder Montagehallen. Der Abstand von der Leuchte bis zum Boden kann hier bis zu 8 m betragen.

Die um 20 Grad geneigte Optik wurde für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen

mit 5lx (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen konzipiert. Der Abstand

von der Leuchte bis zum zu beleuchtenden Objekt kann 1 m betragen.

Die Spot-Optik zur Beleuchtung von oben ist vormoniert, die 20 Grad geneigte Optik zur Ausleuchtung gemäß EN 1838 ist beiliegend.

Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos für eine schnelle Montage.

Ein einzelnes Sonder-Piktogramm oder wahlweise ein Piktogram-Set (Pfeil oben, unten, rechts) liegt der Leuchte kostenlos bei. Bitte wählen Sie dieses aus der untenstehenden Auflistung und geben es bei der Bestellung mit an.

Die Rettungszeichenleuchte ist mit einer 1,5 W LED-Zeile ausgestattet, die Sicherheitsleuchte verfügt über eine 1 x 3 W Power-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung).

Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um eine ganzheitliche Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis als eine Leuchte gezählt.

Zum Betrieb der eingebauten LED kommt ein Konstantstrom-Versorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Bitte beachten sie die unten aufgeführten Schaltungsmöglichkeiten.

Erkennungsweite:		30 Meter

Rettungszeichenleuchte		Sicherheitsleute

Leuchtmittel			1,5W				3W

LED-Leiste			Power LED

Lichtstrom			190lm Netzbetrieb			190lm (Netz)

190lm (Not)

Netzanschlussleistung	        	10VA

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

NiMh-Akku			1h				4,8V 0,8Ah

NiMh-Akku			3h				4,8V 2,0Ah

Lichtstromverhältnis

Not (DC)/Netz 1h/3h:		15%-50%/100%			100%/0%

Nennbetriebsdauer:

- Batteriebetrieb			1h / 3h			1h / 3h

Anschlussklemmen:		2 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Polycarbonat / weiß

Abmessungen (BxHxT):		313 x 176 x 54 mm

Montageart:			Wandmontage

Schutzart:			IP43

Schutzklasse:			II

Temperaturbereich:

- Bereitschaftsschaltung	 0°C bis +35°C

- Dauerschaltung		-5°C bis + 30°C

Optional:

SC:Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladungsstörung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

SL:Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäß DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör:

- Ballwurfschutzkorb (27-551003)

2 gleiche Piktogramme (A) oder ein Piktogramm-Set

(B) im Lieferumfang enthalten, bitte bei der

Bestellung auswählen.

A)

Sonderpiktogramme

- Feuerlöscher

- Löschschlauch

- Brandmelder

- Erste Hilfe

- Sammelstelle

- Defibrillator

B)

Piktogramm Set

Schaltungsmöglichkeiten:

Rettungszeichenleuchte:	Dauer- oder Bereitschaftsschaltung schaltbar

Sicherheitsleuchte:	Bereitschaftsschaltung

Fabrikat: Pfrommer

Typ:Smartlux 300 TWIN 5lx WM EB LED -(1h/3h - SC/SL)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.