Notbeleuchtung nach VDE / EN

BSV-/UGV-/USV-Anlagen

Planung und Beratung	                 Kundendienst und Montagen

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen-  und Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfügt über ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil. Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Einbaurahmen auch für Einbau möglich.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet, ein Piktogramm-Set ist beiliegend.

Durch die Kombination von Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte erspart man sich eine zweite Leuchte wie auch die hierfür nötige Zeit für Installation und Kabelziehen.

Zum Betrieb der eingebauten LED-Leiste kommt ein Konstantstromversorgungsgerät zum Einsatz, welches folgende Spezifikationen erfüllt:

- 230V AC/DC zugelassene Netzsicherung

- Inrushcurrent max. 10 A

- Spannungsfestigkeit (Surge) mind. 2kV

Die Leuchte ist für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet.

Erkennungsweite:			30 Meter

Leuchtmittel			3W LED-Leiste

Lichtstrom			380lm (Netzbetrieb)

Netzanschlussleistung		6VA

Anschlussspannung:		230V 50/60Hz

NiMh-Akku			4,8V 2,0Ah

Lichtstromverhältnis:

1h (Netz/Not)		100% / 100%

3h (Netz/Not)		85% / 100%

Nennbetriebsdauer:		1/ 3h (Batteriebetrieb)

Anschlussklemmen:		2 x 2,5mm² für Doppelbelegung

Gehäuse/Farbe:			Polycarbonat, weiß

Abmessungen (BxHxT):

Deckenmontage:		336 x 225 x 59 mm

Wandmontage:		336 x 228 x 63 mm

Montageart:			Universalmontage

Schutzart:			IP65

Schutzklasse:			II

Temperaturbereich:

- Bereitschaftsschaltung		0°C bis +35°C

- Dauerschaltung			-5°C bis + 30°C

Optional:

SC:Mit integrierter Selbstüberwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladungsstörung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

SL:Mit integrierter busgesteuerter Überwachungseinrichtung für

- permanente Ladungsüberwachung und Ladestörungsmeldung <5 Min.

- automatischen, wöchentlichen Funktionstest und jährlichen Brenndauertest

- Speicherung der letzten Testergebnisse und Meldung über 3-farbige LED

- Anschluss an zentrale Überwachungszentrale über BUS-System zur Erstellung eines elektronischen Prüfbuches gemäß DIN EN 62034 Typ PRN

Zubehör:

- Ballwurfschutzkorb bei Wandmontage (27-551003)

- Wandausleger 23/30 weiß (27-551230)

- Seilmontage Set incl. 2x2,5m Stahlseil (27-551042)

- Seilmontage Set incl. 2x7,5m Stahlseil (27-551043)

- Deckeneinbaurahmen nur mit SC/SL (27-551239)

- Piktogramm Scheiben Set 30m Erkennungsweite (551244)

Fabrikat: Pfrommer

Typ: Uniline 300 UM EB LED -(1h/3h - SC/SL)

Wird ein anderes Fabrikat als Pfrommer angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v.g. Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden.

Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet!

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.